ООО «Теплогазстрой»

Россия, 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 118 Б

+7 (342) 215–92–25

Почтовый адрес:
Россия, 614033, г. Пермь, а/я 26

tgs.gip@mail.ru

ИНН 5904089611, КПП 590401001

Р/с 40702810549090172529 Волго-Вятский банк 
ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород

К/с 30101810900000000603

БИК 042202603

Свидетельство СРО-№15590261-03022011-02 от 17 июня 2015

Заказчик: МКУ «МУП «Подольская Теплосеть»

«Строительство котельной по адресу: Московская область, Городской округ Подольск,

город Подольск, улица Почтовая, земельный участок 12»

Документация стадии Проектная

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

59-2021-ПБ

Том 9

2020

ООО «Теплогазстрой»

Россия, 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 118 Б

+7 (342) 215–92–25

Почтовый адрес:
Россия, 614033, г. Пермь, а/я 26

tgs.gip@mail.ru

ИНН 5904089611, КПП 590401001

Р/с 40702810549090172529 Волго-Вятский банк 
ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород

К/с 30101810900000000603

БИК 042202603

Свидетельство СРО-№15590261-03022011-02 от 17 июня 2015

Заказчик: МКУ «МУП «Подольская Теплосеть»

«Строительство котельной по адресу: Московская область, Городской округ Подольск,

город Подольск, улица Почтовая, земельный участок 12»

Документация стадии Проектная

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

59-2021-ПБ

Том 9

2020

Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 59-2021-ПБ-С | Содержание | 3 |
| 59-2021-ПБ.ТЧ | Текстовая часть |  |
|  | Приложение 1. Письмо Администрации городского округа Подольск | 17 |
|  | Таблица регистрации изменений | 19 |
| 59-2021-ПБ-ГЧ | Лист 1. Ситуационный план | 20 |
|  | Лист 2. Схема эвакуации на отметке 0.000 | 21 |
|  | Лист 3. Схема эвакуации на отметке +3.144 | 22 |
|  | Лист 4. Структурная схема охранно-пожарной сигнализации | 23 |

Состав проектной продукции смотри 59-2021-СПП

Содержание

1.	Ведение	2

2.	Краткое описание объекта	2

3.	Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства	4

4.	Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства	5

5.	Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники	5

6.	Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций	6

7.	Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара	7

8.	Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара	8

9.	Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности	8

10.	Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией	8

11.	Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)	9

12.	Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии)	11

13.	Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства	11

14.	Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется	14

15.	Нормативные ссылки	14

- Ведение

Настоящий раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87, Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"  и Федеральным законом Российской Федерации № 123  от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а так же другими действующими нормами и правилами в области обеспечения пожарной безопасности и направлен на обеспечение пожарной безопасности при строительстве котельной по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Почтовая, земельный участок 12

В раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» включены решения, принятые в схеме планировочной организации земельного участка, в архитектурно-строительной и технологической частях проекта, в разделах вентиляция, водопровод и канализация, а так же в специальных разделах проекта.

Проектная документация, соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности». Техническая документация на строительные конструкции, изделия и материалы, к которым предъявляются противопожарные требования, содержит их пожарно-технические характеристики. Строительные, отделочные и теплоизоляционные    материалы, подлежащие обязательной сертификации в области пожарной    безопасности, средства огнезащиты строительных конструкций и материалов, заполнение проёмов в противопожарных преградах, оборудование противопожарных систем имеют сертификаты пожарной безопасности Российской Федерации.

- Краткое описание объекта

В административном отношении участок работ расположен в Московской области, Городском округе Подольск, город Подольск, ул. Почтовая, земельный участок 12.

Площадь территории проектирования в границах отвода 0,15 га (1516,00 м²). Общая площадь благоустраиваемой территории 987,82 м².

Подъезд к объекту осуществляется в любое время года автомобильным транспортом к западной границе участка проектирования по существующему асфальтированному двух-полосному внутриквартальному проезду (ул. Почтовая), ведущему с юго-запада от улицы Быковская на север в сторону улицы Кольцевая.

В настоящее время на территории объекта проектирования отсутствуют строения, на участке асфальтовое покрытие (50% территории) и слой грунта со строительным и прочим мусором. Вдоль части северо-восточной и восточной границ объекта проектирования– существующее ограждение; вдоль южной границы - асфальтированное покрытие (парковка, проезд), напротив которого одноэтажное кирпичное нежилое здание (магазин); вдоль западной границы – проезжая часть улицы Почтовая (двух-полосное движение), напротив двухэтажный кирпичный жилой дом; у северной границы участка – площадка сбора мусора. (См. 59-2021-ПЗУ-Лист1)

Проектируемый объект капитального строительства – блочно-модульная котельная.

Здание проектируемой котельной двухэтажное, в плане имеет форму прямоугольника, размеры в осях 12,0*12,0 м (S=144,0 м2), выполнено из сэндвич панелей на металлическом каркасе.

Проектируемые сооружения (котельная, дымовые трубы, колодец-сборник для сбора аварийного пролива топлива (V=9 м³) (решения по резервуару смотреть в разделе 59-2021-КР) размещены с соблюдением требований СП 42.13330.2016, СП 18.13330.2019, СП 8.13130.2020. На территории предусмотрена разворотная площадка (15,6*25,0м) с твёрдым покрытием для проезда и установки пожарных автомобилей в любое время года, в соответствии с требованиями п. 8.13 СП 4.13130.2013. Разворотная площадка расположена с западной стороны от здания котельной (перед её фасадом). Проектируемая площадка для топливозаправщика – у северной стены здания котельной. Согласно п. 4.3 (Таблица 1) СП 4.13130.2013 расстояние от проектируемой котельной до существующего здания магазина 12,9 м, до жилого двухэтажного кирпичного здания 37,4 м, до водопровода 6,2 м. Предусмотрено ограждение (из панелей) территории котельной (h=2,0м) с распашными воротами с калиткой (ширина ворот 4,0 м, калитки 1,0 м).

Здание проектируемой блочно-модульной котельной расположено в центральной части площадки проектирования фасадом к существующему проезду ул. Почтовая. Вход в котельную организован с запада. Предусмотрены 2 лестницы для подъёма на второй этаж здания (с южной и северной сторон), выход с лестниц осуществляется на твёрдое покрытие (асфальтобетон). Внутри территории объекта предусмотрена площадка с бетонным бортовым камнем (в местах сопряжения с грунтовым и газонным покрытиями), которая имеет асфальтобетонное покрытие, продольный уклон - 8‰, поперечный - 5‰. Компоновка дорог территории принята согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным решениям». Размеры дорожного полотна приняты на основании СП 42.13330.2016 (Таблицы 11.3, 11.6). Уклоны поверхности разворотной площадки приняты согласно СП 18.13330.2019 (п.5.50).

В качестве наружных ограждающих конструкций применены сэндвич-панели трёхслойной конструкции с негорючим средним теплоизоляционным слоем на основе минеральной базальтовой ваты (НГ).

Двери предусмотрены металлические с уплотняющим материалом по периметру.

Окна из металлопластикового профиля. Такого типа окна представляют собой герметичную конструкцию благодаря резиновым уплотнителям в стыках между стеклом и рамой.

Дополнительная внутренняя отделка помещения котельной не предусмотрена ввиду применения сэндвич-панелей, внутренняя часть которых сама является декоративной и имеет все необходимые декоративные свойства.

По надежности отпуска тепла потребителям котельная относится к II категории.

В качестве основного топлива используется природный газ.

Технико-экономические показатели:

Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1.

Степень огнестойкости – IV.

Класс конструктивной пожарной опасности – C0.

Котельная без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Уровень ответственности – в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» – нормальный.

Строительный объём модульной котельной – 1042 м3

Площадь застройки – 169,73 м2.

- Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства

В основу «Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» положены общие принципы, изложенные в «Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которыми пожарная безопасность объекта строительства на стадии проектирования обеспечивается:

- системой предотвращения пожара;

- системой противопожарной защиты;

- организационно-техническими мероприятиями.

Система предотвращения пожара на проектируемом объекте обеспечивается выполнением мероприятий по предельно возможной минимизации горючей среды и предотвращению образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания:

- применением новых технологий и пожаробезопасного технологического оборудования, которое выдержало соответствующие испытания;

- максимальным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы горючих веществ и наиболее безопасный способ их размещения;

- применением электрооборудования, соответствующего классам пожароопасных зон;

- устройством молниезащиты зданий и сооружений.

При строительстве объекта обеспечивается поставка оборудования и материалов, сертифицированных по требованиям пожарной безопасности.

Молниезащита здания предусматривается в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 и  СО 153-34.21.122-2003.

Система противопожарной защиты обеспечивается комплексом конструктивно-планировочных решений зданий и сооружений, а также применением средств противопожарной защиты.

Противопожарная защита объекта капитального строительства достигается:

- объемно-планировочными и техническими решениями, обеспечивающими своевременную эвакуацию людей и их защиту от опасных факторов пожара, в том числе его вторичных проявлений;

- применением строительных конструкций и отделочных материалов с нормируемыми значениями пределов огнестойкости и классов пожарной опасности;

- устройством наружного и внутреннего противопожарного водопровода, обеспечивающего нормативные расходы воды на пожаротушение;

- применением установок автоматической противопожарной защиты;

- оборудованием зданий и сооружений системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

К организационно-техническим мероприятиям на объекте относятся: организация технического обслуживания средств противопожарной защиты; обучение правилам пожарной безопасности; разработка необходимых памяток, инструкций, приказов, соблюдении противопожарного режима, действиях в случае возникновения пожара, ответственных лицах; разработка и отработка планов эвакуации людей на случай пожара; отработка взаимодействия обслуживающего персонала и пожарной охраны при тушении пожаров и т.п.

- Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства

Ближайшим зданием к проектируемой котельной является существующее кирпичное здание магазина

| Объект 1 | Объект 2 | Расстояние между объектами 1 и 2, м |  | Основание | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Принято | Требуется, не менее |  |  |
| Проектируемое здание котельной IV степени огнестойкости, класса С0 конструктивной пожарной опасности, категории Г | Существующее кирпичное здание магазина II степени огнестойкости, класса С0 конструктивной пожарной опасности, | 12 | 12,6 | Таблица 1 п.4.3 СП 4.13130.2013 | Соответствует |
| Проектируемое здание котельной IV степени огнестойкости, класса С0 конструктивной пожарной опасности, категории Г | Существующее кирпичное жилое здание II степени огнестойкости, класса С0 конструктивной пожарной опасности | 12 | 37,4 | Таблица 1 п.4.3 СП 4.13130.2013 | Соответствует |

- Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 98 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности для производственного здания шириной 12 метров (менее 18 м) требуется предусмотреть подъезд пожарных машин с одной продольной стороны.

Ширина проезда для пожарной техники предусматривается не менее 3,5 метров, что соответствует требованиям пункта 8.6 СП 4.13130.

Расстояние от стен здания высотой не более 12 метров до внутреннего края проездов в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 98 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности составляет не более 25 метров.

Деревья в местах подъезда к зданию отсутствуют.

Конструкции дорожных одежд приняты согласно документа «Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог». При выборе материалов и толщины дорожной одежды и толщины её конструктивных слоёв учтены грунты основания, климатические и гидрогеологические условия участка проектирования (г. Подольск относится ко II дорожно-климатической зоне), условия эксплуатации объекта (нагрузка пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось).

Конструкция асфальтобетонных покрытий принята следующая:

- асфальтобетон мелкозернистый типа А марки I по ГОСТ 9128-2013-0,04 м; - крупнозернистый пористый асфальтобетон ГОСТ 9128-2013 -0,06 м;

- щебень по ГОСТ 8267-93 М-800, фр. 20-40 мм-0,20 м;

- песчано-гравийная смесь по ГОСТ 8736-1993   -0,20 м;

- уплотненный грунт.

(См. 59-2021-ПЗУ-Лист7)

Для котельной IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности – С0, категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности– «Г», объемом V= 1042 м3 в соответствии с табл. 3 СП 8.13130.2020 предусмотрено наружное пожаротушение с расходом 10 л.с.

В соответствии с п.8.9 СП 8.13130.2020 при расходе на наружное пожаротушение 10 л.с. пожаротушение любой точки здания обеспечивается от одного пожарного гидранта с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.

Согласно п.5.17 СП 8.13130.2020 продолжительность тушения пожара составляет 3 часа.

.Источником наружного пожаротушения принимается проектируемый пожарный гидрант DN100 мм, Гидрант располагается на проезжей части в водопроводном колодце на тупиковом участке сети длиной 6 м. Расстояние от проектируемого пожарного гидранта до здания котельной - 45 м по дорогам с твердым покрытием.

- Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

В соответствии с пунктом 6.9.2 СП 4.13130 отдельно стоящие здания котельных по степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа в пределах пожарного отсека принимаются в соответствии с требованиями для зданий производственного назначения.

Здания отдельно стоящих котельных, относящихся ко второй категории по надёжности отпуска тепла потребителям, могут также выполняться IV степени огнестойкости класса пожарной опасности С0, С1, С2

В соответствии с таб. 6.1 пункта 6.1.1 СП 2.13130 одноэтажное здание котельной высотой 7,242 метра площадью пожарного отсека 169,73 м2, категории «Г» по взрывопожарной и пожарной опасности может быть IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности C1.

В соответствии с проектом, здание котельной предусматривается IVстепени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности - С0, что не противоречит требованиям норм. Здание представляет собой один пожарный отсек.

Для обеспечения IV степени огнестойкости зданий пределы огнестойкости строительных конструкций предусмотрены в соответствии с требованиями табл. 21 приложения /2/, а именно:

•	Несущие элементы здания – R15;

•	Наружные ненесущие стены – Е15;

•Перекрытия  – RЕI15;

•	Строительные конструкции бесчердачных покрытий – RE15;

Блок-модуль котельной представляет геометрически-неизменяемую систему. Геометрическая неизменяемость обеспечивается за счет жестких узлов каркаса.

Строительные конструкции зданий не допускают скрытого распространения горения.

Расчет легкосбрасываемых конструкций (ограждений) котельной:

По расчету S легкосбр. констр. ≥ Vпомещ.*0,03м², где Vпомещ. =1042 м³;

S легкосбр. констр=1042*0,03 ≥ 31,26м2.

В соответствии с проектными решениями в качестве легкосбрасываемых конструкций используется одинарное остекление окон. общей площадью 12,9 метров.

- Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

Безопасность людей в случае пожара достигается путем эвакуации по эвакуационным путям через эвакуационные выходы, отвечающие требованиям действующих норм.

В соответствии со ст. 89 /2/ проектом предусмотрены следующие эвакуационные выходы:

Из помещения первого этажа:

- непосредственно наружу,

Из помещений второго этажа:

- непосредственно наружу на 2 лестницы 3-го типа.

В здании предусматриваются помещения без постоянных рабочих мест.

Ширина эвакуационного выхода в свету составляет не менее 0,8 метра. Ширина проходов к одиночным рабочим местам составляет не менее 0,7 метра. Наибольшее расстояние от наиболее удаленного рабочего места не превышает 15 метров.

Организация направления движения людей при эвакуации обеспечена световыми указателями и средствами оповещения. Пути эвакуации освещены в соответствии со СНиП 23-05.

- Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Ближайшим пожарным подразделением является 7-ой ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по Московской области, расположенной оп адресу: Московская область, Г.о. Подольск, г. Подольск, ул. К. Готвальда, д.6. расположенная на расстоянии 7,7 км . Время прибытия на объект пожарного подразделения составляет 16 минут (см. Приложение 1 «Письмо Администрации городского округа Подольск»)

Обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожаров должно достигается:

Противопожарными разрывами между зданиями и сооружениями.

Наличием проездов, подъездов к зданиям и сооружениям;

Запроектированными системами противопожарного водоснабжения, установками автоматической противопожарной защиты, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

Так как высота здания менее 10 метров в соответствии с п. 7.2 СП 4.13130 выход на кровлю не предусматривается.

Так как высота здания менее 10 метров % в соответствии с п. 7.16 СП 4.13130 ограждение кровли не предусматривается.

- Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности определена в технологической части проекта.

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности определена в соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Категория помещения котельной «Г».

Категория здания котельной «Г».

- Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

В соответствии с пунктом 6.9.28 СП 4.13130 при проектировании котельных залов следует предусматривать:

в) автоматическую пожарную сигнализацию, выдающую световой и звуковой сигналы и отключающую общую линию подачи топлива в помещение (при использовании котлов с камерными топками работающими на газообразном, жидком и твердом топливе в пылевидном состоянии).

В соответствии с пунктом 4.4  СП 486.1311500.2020 помещения санузлов - не оборудуются установками АПС.

Согласно СП 3.13130-2009 таблица 2 проектируемая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре принята - 1-го типа.

- Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)

11.1 Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре

Все оборудование, используемое в проекте сертифицировано. Охранно-пожарную сигнализацию котельного зала выполнить на оборудование компании ООО «МПП "ВЭРС", Охранно-пожарную сигнализацию склада диз. топлива выполнить на оборудовании компании «Спецприбор». В качестве приемно-контрольного прибора для ОПС котельного зала используется охранно-пожарный прибор на 4 шлейфа "ВЭРС-ПК-4 Leon. В качестве пожарных датчиков проектом предусматривается установка дымовых извещателей ИП212-60А, ручных извещателей ИПР-535-18. Кабельную разводку выполнить открыто.

Оповещение людей о пожаре выполняется звуковыми оповещателями типа Маяк-12-ЗМ. Для обеспечения бесперебойности в питании системы предусматривается 1 категория электроснабжения электроприемников СПЗ.

Для эвакуации людей в проекте предусмотрены световые оповещатели "ВЫХОД".

Проектируемая система охранно-пожарной сигнализации предусматривает передачу информации на пульт диспетчера ПДС. Интеграция приборов системы выполняется с использованием реле «Пожар», «Охрана», «Неисправность», Передача на пульт осуществляется при помощи терминалов WRX-768-4RU по GSM/GPRS каналу.

На пульт диспетчера ПДС поступают сигналы:

- «Неисправность АУПС»;

- «Пожар» - срабатывание автоматических пожарных извещателей или

ручных пожарных извещателей.

- «Взлом» - срабатывание охранных извещателей.

- «Нет связи»;

При пожаре в автоматическом режиме происходит:

- закрытие запорного клапана топливоснабжения котельной;

- отключение агрегатов воздушного отопления, аварийного тепловентилятора.

Предусмотрена возможность перекрытия подачи газа вручную. Для данной цели установлена запорная арматура (кран) на вводе газопровода в здание котельной.

Система ПОС:

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК-4 Leon установить рядом со входом в котельную. В помещениях установить извещатели дымовые, звуковые оповещатели и ручные пожарные извещатели.

Шлейфы автоматической установки пожарной сигнализации выполнить кабелем типа -нг(А)-FRLS открыто. Оконечные резисторы установить в конце охранного шлейфа.

Пожарные извещатели соединить кольцевым способом с приборов ВЭРС ПК Leon.

Линии системы светового и звукового оповещения выполнить кабелем типа нг(А)-FRLS 2х2x0,5.

Приборы запрограммировать на работу шлейфов в режиме пожарно-охранная сигнализации. Установку и монтаж оповещателей и приборов пожарной сигнализации выполнять в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и техническими описаниями применяемого оборудования.

Звуковые настенные оповещатели установить на высоте 2,3 м от отметки чистого пола, но расстояние от потолка должно быть не менее 150 мм. Установку автоматических и ручных пожарных извещателей произвести с учетом смонтированных инженерных систем.

Ручные пожарные извещатели установить на путях эвакуации на высоте 1,5 м. от уровня чистого пола. Электроснабжение ППКОП и сетевого контроллера выполнить кабелем типа нг(А)-FRLS 3х1,5.

Для обеспечения I категории надежности электроснабжения электроприемников СПЗ предусмотрено от ППУ с АВР. Питание ППУ предусмотрено от двух независимых источников электроснабжения. ППУ и АВР имеют боковые стенки для противопожарной защиты установленной в них аппаратуры. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).

Для обеспечения стабильности работы АУПС при переключениях АВР предусмотреть установку аккумуляторной батареи в ПКОП «ВЭРС-ПК-4 Leon», которая является дополнительным резервным источником питания.

Общий принцип работы и алгоритм схемы.

При срабатывании дымового датчика или при нажатии кнопки ручного пожарного извещателя сигнал подается на ППК. Далее сигналы передаются в ВРУ, ША ОКО, которые в свою очередь осуществляют управление (закрытие топливных клапанов, отключение АВО) и передачу данных на ПДС. В то же время происходит включение СОУЭ (звуковое оповещение и световая сигнализация "ВЫХОД").

11.2 Система внутреннего противопожарного водопровода

В соответствии с требованиями СП 10.13130.2020 пункт 1.:

Для здания котельной IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности – С0, категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности– «Г», объемом V= 282,27  м3 внутренний противопожарный водопровод не требуется.

11.3 Система противодымной защиты

В соответствии с пунктом 7.2 СП 7.131330.2013 дымоудаление не предусматривается, так как помещения зданий предусматриваются без постоянных рабочих мест.

- Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии)

Автоматическая пожарная сигнализация котельной обеспечивает раннее обнаружение пожара помещениях и выдает управляющие сигналы на системы оповещения и управления эвакуацией людей, обеспечивающие безопасное нахождение людей в здании при аварийных и экстремальных ситуациях, закрытие запорного клапана топливоснабжения котельной.

Система противопожарной защиты здания котельной должна быть запрограммирована следующим образом:

-при срабатывании 1 извещателя в адресной прибор переходит в режим «Внимание».

-из режима «Внимание» прибор может перейти в режим «Пожар», если в линии сработает второй извещатель.

Сигнал на включение автоматики «Пожар» формируется в следующих случаях:

автоматически:

-срабатывание двух дымовых адресных извещателей в любом защищаемом помещениях.

Дистанционно:

-срабатывание ручного пожарного адресного извещателя, размещенного по путям эвакуации;

-возможно принудительное включение сигнала «ПОЖАР» от прибора.

При поступлении сигнала «Пожар», ПКП формирует управляющие сигналы в систему управления противопожарной автоматикой с помощью модулей управления и реле прибора по заранее запрограммированной логике, а именно:

-включение систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

-закрытие запорного клапана топливоснабжения котельной;

-передача сигнала диспетчеру.

.

- Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания следует предусматривать в соответствии с Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Организационно-технические мероприятия включают в себя:

- основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по ГОСТ 12.4.009-83*(ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов) и первичных средств пожаротушения, обеспечивающих эффективное тушение пожара (загорания), и безопасность для людей и природы;

- применение сертифицированных веществ, материалов, изделий в части обеспечения пожарной безопасности;

- организацию обучения работников правилам пожарной безопасности;

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожаров;

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

- разработку мероприятий по действиям администрации и персонала объекта в случае возникновения пожара и организации эвакуации людей и материальных ценностей.

В здании предусмотрены следующие организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- категория конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости соответствует нормативным;

- помещения здания оснащаются необходимым количеством первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» от 25.04.2012г. №390;

- степень защиты светильников и электрооборудования принять в соответствии со средой помещений;

- электроснабжение приборов пожарной автоматики предусмотрено по I категории надежности электроснабжения п.2 Ст.91 ФЗ №123-ФЗ, п.4.1 СП 6.13130.2013;

- для обслуживания и ремонта систем противопожарной защиты после монтажа должен быть заключен договор на обслуживание этих систем со специализированной организацией;

- не реже одного раза в полугодие должны проводиться занятия с отработкой действий персонала при возникновении пожара;

- все вновь принятые на работу руководители и специалисты должны пройти аттестацию по пожарной безопасности в комиссии предприятия;

- организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предусмотреть в соответствии с Правилами противопожарного режима.

В процессе строительства необходимо обеспечить:

-приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом и утвержденных в установленном порядке;

-соблюдение положений Правилами противопожарного режима, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;

-наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром (ПГ, Огнетушители, противопожарное оборудование);

-обеспечить возможность безопасной эвакуации и спасения людей в строящемся объекте и на строительной площадке.

Руководителю Объекта необходимо распорядительным документом установить соответствующий пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

- определить и оборудовать места для курения (территория объекта);

- определить порядок обесточивания силового электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.

Регламентировать:

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- действия работников при обнаружении пожара.

В помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и о недопустимости курения внутри здания.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

Проектируемые помещения здания, независимо от принятой противопожарной защиты, подлежат оснащению первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима.

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

При проведении строительно-монтажных работ, необходимо выполнять организационно-технические мероприятия изложенные в Правилах противопожарного режима с отображением данных мероприятий в проекте организации строительства, проекте производства работ, технологических картах, а именно:

Все строительно-монтажные работы должны выполняться с обязательным соблюдением требований, предъявляемых СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве. Часть 2), СП48.13330.2011 Организация строительства (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СП 70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции), СП 45.13330.2012 (Земляные сооружения, основания и фундаменты), ГОСТами, нормами, правилами и инструкциями по эксплуатации строительных машин и производству работ, а также нормами санитарного надзора.

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии Правилами противопожарного режима.

К производству строительно-монтажных работ приступать только при наличии согласованных и утвержденных в установленном порядке проектов производства работ (ППР).

Территорию производства строительных работ необходимо оградить в соответствии с требованиями СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ выполнить электрическое освещение территории производства работ и мест складирования материалов.

Электромонтажные работы выполнять в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ издание 7-ое).

Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78.

Временную открытую проводку выполнить проводом на высоте 2,5м – над рабочими местами, 3,5м – над проходами.

Участки работ оборудовать первичными средствами пожаротушения: песком, водой, огнетушителями и противопожарным инвентарем в соответствии с приложением 5 «Правил пожарной безопасности производства строительно-монтажных работ».

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима к началу основных работ по строительству объекта должно быть предусмотрено противопожарное водоснабжение (ПГ).

Не допускается производство работ внутри здания с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварочные работы).

Согласно Правил противопожарного режима участки выполнения сварочных работ защитить металлическими экранами или негорючими материалами, организация постоянных мест для проведения огневых работ более 10 постов запрещена. Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением открытого пламени производить с письменного разрешения лиц, ответственных за пожарную безопасность.

При проведении огневых работ связанных с резкой металла:

- перед началом работ необходимо проверять исправность арматуры, бензо- или керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках;

- бочек с горючим располагать не менее 5,0м от места проведения работ;

- запрещается эксплуатировать бочки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр.

- Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется

Расчет пожарных рисков не требуется.

- Нормативные ссылки

1 Федеральный закон № 384-ФЗ  от 30.12.09"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

2 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3 Постановление Правительства от 4 июля 2020 года N 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации)»

4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

6 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

9 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования

10 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

11 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности

12 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

13 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

14 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации

15 СП 17.13330.2011 "СНиП II-26-76 "Кровли"

16 СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

17 СП 56.13330.2011 Производственные здания.

18 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

20 Правила устройства электроустановок

21 СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

22 РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

Приложение 1.

Письмо Администрации городского округа Подольск

Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменённых | заменённых | новых | аннулированных |  |  |  |  |