| Филиал ОАО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" КАЗАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ (ИЭС) ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГЧЕСКИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ (ОТП) 420000, Казань, ул. Валеева, 114, тел. 345-895 | Запрос: Фаяз Фнунович |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ №1258 от 01.04.2023г.
внешних сетей электроснабжения

- Планируемая к присоединению суммарная мощность: 2000кВт.

- Объект электроснабжения: Коровник на 1200 голов.

- Планируемое место расположения объекта: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Совхозная 16.

- Центр питания: ТЭЦ-4.

- Проектируемая схема внешнего электроснабжения в отношении обеспечения надежности электроснабжения должна соответствовать требованиям ПУЭ, предъявляемых к электроприёмникам II категории.

- Границу раздела по балансовой принадлежности после заключения договора технологического присоединения планируется установить на:

  - кабельные наконечники в РУ-0,4кВ нов. БКТП-11, БКТП-12, БКТП-13, БКТП-14

- Планируемую границу раздела для проектирования принять:

  - кабельные наконечники в РУ-0,4кВ нов. БКТП- 11, БКТП-12, БКТП-13, БКТП-14

- Уровень напряжения: 0,4кВ.

- Сетевая организация выполняет:

  - Установку двух линейных ячеек в РУ-6кВ РТП-1,

  - Строительство двух КЛ-6кВ РТП-11 - БКТП-11, двух КЛ-6кВ БКТП-11 - БКТП-12, двух КЛ-6кВ БКТП-12 - БКТП-13, двух КЛ-6кВ БКТП-13 - БКТП-14, одной КЛ-6кВ БКТП-12 -БКТП-4.

  - Строительство БКТП-11, БКТП-12, БКТП-13, БКТП-14

- Заявителю проектом предусмотреть:

  - Для электроснабжения:

    - Технологические коридоры под строительство КЛ-6кВ.

    - Земельные участки под установку нов. БКТП-11, БКТП-12, БКТП-13, БКТП-14

    - Строительство взаиморезервируемых КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ нов. БКТП-11, БКТП-12, БКТП-13, БКТП-14 до ВРУ-0,4кВ объекта.

    - Установить необходимое количество ВРУ-0,4кВ на объекте. Тип и компоновку определить проектом. Iн ВРУ-0,4кВ не должно превышать 400А.

  - Для организации коммерческого учета: Коммерческий учет электроэнергии организовать согласно ПУЭ раздел 1.5, «Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении» РД 34.09.101.94, «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» Постановление Правительства РФ № 442.

  - Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований ГОСТ-32144-2013 при наличии электроприемников, влияющих на качественные показатели электроэнергии. Список приемников представить в филиал ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети.

  - Организацию строительства, включая предложения по выделению очередей и пусковых комплексов и определение сроков проведения строительно-монтажных и спусконаладочных работ.

  - Природоохранные меры и мероприятия.

- При необходимости предусмотреть затраты на восстановление земель и возмещение ущерба.

- Рекомендуется использование оборудования, производимого энергетическим кластером РТ и оборудования соответствующего технической политике ОАО «Сетевая компания».

- Предусмотреть при необходимости мероприятия по компенсации реактивной мощности в соответствии с Приказом №49 от 22.02.2007г. Министерства промышленности и энергетики РФ. Расчет компенсации реактивной мощности выполнить согласно «Указаниям по проектированию компенсации по реактивной мощности в электрических сетях промышленных предприятий».

- Настоящее техническое требование не является основанием для технологического присоединения.

- Для осуществления технологического присоединения необходимо подать в
филиал ОАО «Сетевая компания» Казанские Электрические Сети заявку на
технологическое присоединение и заключение договора на оказание услуг по
осуществлению технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» по условиям, которого будут определены границы раздела по балансовой и эксплуатационной ответственности.

- Закупка электротехнического оборудования и строительство объектов электросетевого хозяйства осуществляется только после заключения договора
на оказание услуг по осуществлению технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания».

- При изменении планируемой к присоединению суммарной мощности, категории
надежности электроснабжения объекта, уровня напряжения и других исходных
данных - точка присоединения и требования технического задания на проектирование могут быть изменены филиалом ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети.

- Ранее выданные технические требования на проектирование №383 от 03.05. 2015г. считать недействительными

| Главный инженер филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские Электрические сети | Парфенков И.А. Подписано |
| --- | --- |