| Филиал ОАО "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" ИЖЕВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ (ИЭС) ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГЧЕСКИХ ПРИСОЕДИНЕНИЙ (ОТП) 426000, Ижевск, ул. Ленина, 109, тел. 572-12-53 | Запрос: Александр Анатольевич |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ №580 от 06.07.2022г.
внешних сетей электроснабжения

1. Планируемая к присоединению суммарная мощность: 4000кВт.
2. Объект электроснабжения: Цех по производству велосипедов.
3. Планируемое место расположения объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Пушкинская 1.
4. Центр питания: ТЭЦ-1.
5. Проектируемая схема внешнего электроснабжения в отношении обеспечения надежности электроснабжения должна соответствовать требованиям ПУЭ, предъявляемых к электроприемникам II категории.
6. Границу раздела по балансовой принадлежности после заключения договора технологического присоединения планируется установить на:
- кабельные наконечники в РУ-0,4кВ нов. БКТП-1, БКТП-2, БКТП-3, БКТП-4
7. Планируемую границу раздела для проектирования принять:
- кабельные наконечники в РУ-0,4кВ нов. БКТП- 1, БКТП-2, БКТП-3, БКТП-4
8. Уровень напряжения: 0,4кВ.
9. Сетевая организация выполняет:
10. Установку двух линейных ячеек в РУ-бкВ РТП-127,
11.Строительство двух КЛ-6кВ РТП-127 - БКТП-1, двух КЛ-6кВ БКТП-1 - БКТП-2, двух
КЛ-6кВ БКТП-2 - БКТП-3, двух КЛ-6кВ БКТП-3 - БКТП-4, одной КЛ-6кВ БКТП-2 -
БКТП-4843. ,
12.Строительство БКТП-1, БКТП-2, БКТП-3, БКТП-4
13.Заявителю проектом предусмотреть:
13.1. Для электроснабжения:
13.1.1. Технологические коридоры под строительство КЛ-6кВ.
13.1.2. Земельные участки под установку нов. БКТП-1, БКТП-2, БКТП-3, БКТП-4
13.1.3. Строительство взаиморезервируемых КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ нов. БКТП-1,
БКТП-2, БКТП-3, БКТП-4 до ВРУ-0,4кВ объекта.
13.1.5. Установить необходимое количество ВРУ-0,4кВ на объекте. Тип и компоновку определить проектом. Iн ВРУ-0,4кВ не должно превышать 400А.

13.2. Для организации коммерческого учета:
Коммерческий учет электроэнергии организовать согласно ПУЭ раздел 1.5, «Типовой инструкции по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении» РД 34.09.101.94, «О функционировании розничных рынков электрической
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» Постановление Правительства РФ № 442.
13.3 Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований ГОСТ-32144-2013 при
наличии электроприемников, влияющих на качественные показатели электроэнергии. Список приемников представить в филиал ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети.
13.4. Организацию строительства, включая предложения по выделению очередей и
пусковых комплексов и определение сроков проведения строительно-монтажных и
пусконаладочных работ.
13.5. Природоохранные меры и мероприятия.

В составе проекта предусмотреть раздел «Охрана окружающей среды» согласно
действующего законодательства.
При необходимости предусмотреть затраты на восстановление земель и возмещение ущерба.
14.Рекомендуется использование оборудования, производимого энергетическим кластером РТ и оборудования соответствующего технической политике ОАО «Сетевая
компания».
15.Предусмотреть при необходимости мероприятия по компенсации реактивной мощности в соответствии с Приказом №49 от 22.02.2007г. Министерства промышленности и энергетики РФ. Расчет компенсации реактивной мощности выполнить согласно «Указаниям по проектированию компенсации по реактивной мощности в электрических сетях промышленных предприятий».
16.Настоящее техническое требование не является основанием для технологического присоединения.
17.Для осуществления технологического присоединения необходимо подать в
филиал ОАО «Сетевая компания» Казанские Электрические Сети заявку на
технологическое присоединение и заключение договора на оказание услуг по
осуществлению технологического присоединения энергоустановок к. электрическим сетям ОАО «Сетевая компания» по условиям, которого будут
определены границы раздела по балансовой и эксплуатационной ответственности.
18.Закупка электротехнического оборудования и строительство объектов электросетевого хозяйства осуществляется только после заключения договора
на оказание услуг по осуществлению технологического присоединения энергоустановок к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания».
19.При изменении планируемой к присоединению суммарной мощности, категории
надежности электроснабжения объекта, уровня напряжения и других исходных
данных - точка присоединения и требования технического задания на проектирование могут быть изменены филиалом ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети.
20.Ранее выданные технические требования на проектирование №383 от 03.05. 2015г. считать недействительными

| Главный инженер филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские Электрические сети | Евдокимов И.А. Подписано |
| --- | --- |