Приложение № 1

к Договору подряда № __

от «___» _____________2024 г.

| УТВЕРЖДЕНО АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроение» Директор _____________/ __________ «__» _________ 2024 г. | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование выполняемых работ: подготовка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту зданий главного корпуса № 1, пристройки к главному корпусу № 1 и лифта пассажирского берегового, а также их оборудования, инженерных систем и коммуникаций, включая внутриплощадочные сети.

- Место выполнения работ: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Сосны, территория ОК Сосны, дом 32 (далее – Объект).

- Условия, сроки выполнения работ:

Работы выполняются Исполнителем собственными или привлечёнными силами, с использованием собственных инструментов и материалов.

Получение всех необходимых согласований и разрешений для подготовки проектной документации, если это требует действующее законодательство РФ, возлагается на Исполнителя, за исключением согласования разрешений, обязанность получения которых лежит исключительно на Заказчике. Исполнитель обязуется предупредить Заказчика о необходимости получения таких разрешений. Ответственность за неполучение указанных согласований и разрешений, равно как и за производство работ без них несет Исполнитель.

Исполнитель несет ответственность за вверенное ему сооружение, имущество и за любые действия, повлекшие за собой утрату или порчу имущества.

Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасности при проведении работ.

Контроль качества осуществляется назначенным инженерно-техническим составом Исполнителя.

- Задание на проектирование:

| № | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| I. Общие данные |  |  |
| 1 | Основание для проектирования Объекта | Выделение субсидии из федерального бюджета в целях выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации для ремонта объектов недвижимого имущества. |
| 2 | Заказчик | АО «СЗ «ПСК НПО Машиностроения» |
| 3 | Инвестор | Отсутствует |
| 4 | Проектная организация | Определяется по результатам конкурсных процедур |
| 5 | Вид работ | Капитальный ремонт |
|  | Стадии проектирования | 1. Инженерные изыскания. В объеме необходимом для выполнения проектных работ по капитальному ремонту включая, но не ограничиваясь: - обследования технического состояния зданий и сооружений (в т.ч. Береговой лифт), а также их инженерных систем - инженерно-геодезические изыскания 2. Рабочая документация (приблизительный состав приведен в п.38 настоящего ТЗ. |
| 8 | Требования к выделению этапов строительства объекта | Проектом организации строительства учесть, что капитальный ремонт предусматривается на действующем объекте. Ремонтные работы проводить на объекте в следующей последовательности: Проектной документацией предусмотреть разделение капитального ремонта на этапы: Этап 1. Проведение ремонтных работ в помещениях Литер Б (кроме помещений 28-35 на 1 этаже, 25-33 на 2 этаже), Б2, Б4, Б5, Б6, Б8 (по техпаспорту) с сохранением возможности проживания гостей (86 номеров) в остальной части пансионата. Этап 2. Проведение работ в помещениях Литер Б (помещения 28-35 на 1 этаже, 25-33 на 2 этаже), Б1, Б2 (по техпаспорту) с сохранением возможности обслуживания и проживания гостей (36 номеров) в части пансионата, где проведен ремонт в рамках Этапа 1. Этап 3. Проведение ремонтных работ в помещениях Литер Б7 (Бассейн) и Берегового лифта. Время проведения работ определить ПОС и согласовать с Заказчиком. |
| 9 | Срок строительства объекта | 2024-2026 года |
| 10 | Основные технико-экономические показатели объекта существующие | Площадь здания (главный корпус) - 24 371,8 кв.м. Площадь пристройки здания - 488 кв.м. Площадь берегового лифта – 81,5 кв.м. Строительный объем здания (главный корпус) – 108131 куб.м. Строительный объем пристройки – 2257 куб.м. Строительный объем берегового лифта – 103 куб.м. За отм. ±0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа. Номерной фонд 122 номера (244 основных места, 125 дополнительных). Объект включает в себя следующие функциональные зоны: 1. Главный корпус Литера Б (здание-главный корпус с номерами, холлами и административными помещениями) общей площадью 3376 м2, в том числе: - Успенский зал (зал универсального значения на 100 чел)– 177,9 м2 2. Главный корпус Литера Б1 (пищеблок) общей площадью 2322,7 м2, в том числе: -Обеденный зал 444,1 м2 Строительный объем - 5230 (м3) 3. Главный корпус Литера Б2 (левое крыло) общей площадью 3623 м2, 4. Главный корпус Литера Б3 (правое крыло) общей площадью 9109,3 м2 5. Главный корпус Литера Б4 (АТС) общей площадью 878,4 м2 Строительный объем - 4573 (м3) 6. Главный корпус Литера Б5 (спортзал) общей площадью 737,3 м2 7. Главный корпус Литера Б6 (кинозал) общей площадью 1299 м2, в том числе: - Рублевский зал (зал универсального значения на 250 чел) 300,7 м2 8. Главный корпус Литера Б7 (бассейн с водолечебницей) общей площадью 3056,1 м2 в том числе: - Зал бассейна 808,5 м2 9. Пристройка к главному корпусу Литера Б8 (Основные и вспомогательные помещения) общей площадью 488 м2 Строительный объем - 2257 (м3) 10 Береговой лифт (Береговой лифт с машинным отделением, пристройкой и верандой с крыльцом) общей площадью 81,5 м2 Площадь фасада с архитектурной подсветкой 3710 кв.м Основные показатели мощности инженерных систем (требуют уточнения по результату технического обследования): Теплоснабжение – 4,14 Гкал/час, из них: 2,2 – Отопление 1,07 – ГВС 0,87 - Вентиляция Водоснабжение/Водоотведение – 176 куб.м./час Электроснабжение – 300 кВт, 3 ВРУ |
| 11 | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя: |  |
| 11.1 | Назначение | Гражданское здание общественного назначения. В соответствии с Приказом Минстроя России N 928/пр от 2 ноября 2022 г. Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства): 03.02.002.002 Здание (сооружение) санатория, профилактория |
| 11.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Не принадлежит |
| 11.3 | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Не принадлежит |
| 11.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам | Не принадлежит |
| 11.6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Определить проектом |
| 11.7 | Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» | Нормальный |
| 12 | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Не требуется |
| 13 | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | Рабочая документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям нормативных документов: СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»; СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»; СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». |
| 14 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Отчет по выполнению обмерных работ с выдачей обмерных планов; Обследование инженерных систем (ЭОМ, ОВиК, ВК, слаботочные и противопожарные системы, ЛВС, телефонизация, ВПВ, ливневая канализация и водостоки, мусоропроводы) здания в полном объеме до точек ввода в здание, с выдачей заключения об их состоянии и планов прокладки основных магистралей сетей, оформление дефектных ведомостей по системам. Обследование внутриплощадочных инженерных систем объекта с выдачей заключения об их состоянии и планов прокладки сетей. Обследование несущих и ограждающих конструкций объектов, его кровли, конструкций перекрытий и покрытий, фундаментов, при необходимости – грунтов основания Инженерно-геодезические изыскания на площади 3,2 Га |
| 15 | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта | Определить проектом |
| II. Требования к проектным решениям |  |  |
| 17 | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 18 | Требования к проекту полосы отвода | Не требуется |
| 19 | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Не требуется |
| 20 | Требования к технологическим решениям | Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. Проектом предусмотреть замену существующих холодильных и морозильных камер (помещений) а также помещений хранения товаров и продуктов без изменения существующей технологических решений. |
| 21 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям | Выполнить в рамках капитального ремонта. Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. Объект должен соответствовать категории четыре звезды (4*). На этапе разработки дизайн проекта предложить зонирование и альтернативное использование малоиспользуемых общих помещений для повышения качества оказываемых пансионатом услуг. |
| 21.2 | Требования к строительным конструкциям, изделиям, материалам | Отделочные материалы, цветовые гаммы, текстуры и оттенки принять на основании предварительно разработанного и согласованного с Заказчиком альбомом «Дизайнпроект». Дизайн проект подготовить с условием сохранения исторических и стилистических решений исторической части объекта, с сохранением светлых тонов. Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. |
| 21.3 | Требования к фундаментам | Не требуется |
| 21.4 | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу | Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. |
| 21.5 | Требования к наружным стенам | Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. |
| 21.6 | Требования к внутренним стенам и перегородкам | Отделочные материалы, цветовые гаммы, текстуры и оттенки принять на основании предварительно разработанного и согласованного с Заказчиком альбомом «Дизайнпроект». Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. |
| 21.7 | Требования к перекрытиям | Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. |
| 21.8 | Требования к колоннам, ригелям | Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. |
| 21.9 | Требования к лестницам | Выполнить капитальный ремонт без изменения конфигураций лестниц и ТЭП. Отделочные материалы, цветовые гаммы, текстуры и оттенки принять на основании предварительно разработанного и согласованного с Заказчиком альбомом «Дизайнпроект». Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. |
| 21.10 | Требования к полам | Отделочные материалы, цветовые гаммы, текстуры и оттенки принять на основании предварительно разработанного и согласованного с Заказчиком альбомом «Дизайнпроект». Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. |
| 21.11 | Требования к кровле | Специальных требований нет, выполнить ремонт на основании предварительного проведенного обследования и заключения о состоянии конструкций. Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. |
| 21.12 | Требования к витражам, окнам | Отделочные материалы, цветовые гаммы, текстуры и оттенки принять на основании предварительно разработанного и согласованного с Заказчиком альбомом «Дизайнпроект». Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. |
| 21.13 | Требования к дверям | Отделочные материалы, цветовые гаммы, текстуры и оттенки принять на основании предварительно разработанного и согласованного с Заказчиком альбомом «Дизайнпроект». Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. |
| 21.14 | Требования к внутренней отделке | Отделочные материалы, цветовые гаммы, текстуры и оттенки принять на основании предварительно разработанного и согласованного с Заказчиком альбомом «Дизайнпроект». Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. |
| 21.15 | Требования к наружной отделке | Разработать дизайн проект фасадов. Отделочные материалы, цветовые гаммы, текстуры и оттенки принять на основании предварительно разработанного и согласованного с Заказчиком альбомом «Дизайнпроект фасадов». Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. |
| 21.16 | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях | Не требуется |
| 21.17 | Требования к инженерной защите территории объекта | Не требуется |
| 24 | Требования к инженерно-техническим решениям | Определить проектом по замене/ремонту на основании обследования инженерных систем с учетом предварительно разработанного и согласованного с Заказчиком альбомом «Дизайнпроект». Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. |
| 24.1.1 | Отопление, теплоснабжение | Проектом предусмотреть капитальный ремонт индивидуального теплового пункта с узлом учета тепла. Нагрузки на тепловой пункт – в рамках действующих договоров. Принять решение о необходимости замены/ремонта системы, на основании результатов обследования существующей системы. Информацию о параметрах системы при необходимости, выдает Заказчик. Предусмотреть теплоизоляцию труб и запорно-регулирующей арматуры из материалов с длительным сроком эксплуатации. Применить материал и оборудование преимущественно отечественного производства. Марку и тип применяемого оборудования и материалов согласовать с Заказчиком. В качестве приборов отопления применить биметаллические панельные радиаторы. Для гидравлической увязки стояков и ответвлений установить балансировочные клапаны. Для эксплуатации установить запорную арматуру, спускные и воздушные краны, а также автоматические воздухоотводчики. Магистральные трубопроводы, а также стояки теплоизолировать. На радиаторах предусмотреть установку терморегулирующих клапанов. |
| 24.1.2 | Вентиляция и кондиционирование | Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. Вентиляция Принять решение о необходимости замены/ремонта системы на основании результатов обследования существующей системы. Информацию о параметрах системы при необходимости, выдает Заказчик. При проектировании вентиляционных систем предусмотреть применение вентоборудования с рекуперацией воздуха для повышения энергоэффективности здания. Приточно-вытяжные системы выполнить в соответствии с нормами и правилами. Температура и влажность для помещений должны быть приняты по действующим нормам. Транзитные воздуховоды должны быть покрыты огнезащитным составом в соответствии с нормами. Разводку транзитных вытяжных воздуховодов в требуемых случаях предусмотреть в шахтах из строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости. Предусмотреть необходимые мероприятия для предотвращения шума и вибрации в вентиляционных системах. Трубопроводы теплоснабжения, холодоснабжения и воздуховоды приточных систем с охлаждением воздуха, должны быть покрыты теплоизоляцией. Рабочей документацией предусмотреть воздушно-тепловые завесы обогрева входов. Кондиционирование В номерном фонде предусмотреть систему кондиционирования, тип определить проектом, согласовать с Заказчиком. Расположение внешних блоков определить проектом по согласованию с Заказчиком. Необходимость системы кондиционирования в местах общего пользования определить проектом. Трубопроводы систем кондиционирования должны покрываться тепловой изоляцией. Оборудование и материалы систем кондиционирования воздуха принять отечественного и импортного производства с необходимым количеством резервных агрегатов. |
| 24.1.3 | Водопровод | Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. Принять решение о необходимости ремонта системы на основании результатов обследования существующей системы. Информацию о параметрах системы при необходимости, выдает Заказчик. Необходимость проектирования внутреннего противопожарного водопровода определить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Диаметр и материал трубопроводов определить рабочей документацией. Использовать высокопрочные материалы со сроком эксплуатации не менее 25 лет. |
| 24.1.4 | Канализация | Принять решение о необходимости ремонта системы на основании результатов обследования существующей системы. Информацию о параметрах системы при необходимости, выдает Заказчик. Диаметр и материал трубопроводов определить рабочей документацией. Использовать высокопрочные материалы со сроком эксплуатации не менее 25 лет. Вентиляция сети канализации осуществляется через стояки, выведенные на кровлю. Прокладку канализационных сетей выполнить скрыто с обеспечением доступа для обслуживания и ремонта. Во всех технологических помещениях, где находится инженерное оборудование с водяными теплообменниками, выполнить приямки с дренажными насосами или трапы, при отсутствии возможности выполнения трапов и приямков рассмотреть возможность применения системы защиты от протечек. Дренажную систему от насосов и трапов соединить с системой хоз. бытовой канализации. Систему водостока монтировать с учетом мероприятий по шумо- и теплоизоляции. Сточные воды не должны иметь вредных примесей. |
| 24.1.5 | Электроснабжение | Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. Система электроснабжения Принять решение о необходимости ремонта системы на основании результатов обследования существующей системы. Информацию о параметрах системы при необходимости, выдает Заказчик. При размещении электрооборудования в технических помещениях предусмотреть степень защиты оборудования соответственно условиям среды помещения, пожаро- и взрывоопасности и другим требованиям НТД. Электрооборудование каждого помещения (светильники, электрические щиты, выключатели и другие аппараты) должны иметь степень защиты, соответствующую категории среды данного помещения (нормальная, влажная, взрывоопасная, пожароопасная и т.д. по классификации ПУЭ). При разработке планов систем электроснабжения руководствоваться следующими указаниями: - - способы и трассы прокладки групповых линий, расположения этажных щитов проектировать в строгом соответствии с требованиями ПУЭ, пожарной безопасности, с учетом разделов проектной документации «Архитектурные решения» - - розетки питания предусмотреть встроенные, на высоте 250мм от нижнего края рамки до чистого пола. Установочные изделия должны иметь защитные шторки. Цвет декоративных деталей должен быть максимально близок к цвету стен. При необходимости предусмотреть контроль и защиту электроприемников групповых линий от кратковременных исчезновений или скачков напряжения. Группы питания бытовых розеток оснастить устройствами дифференциальной защиты. Предусмотреть на каждом этаже точки подключения к системе электроснабжения по количеству номеров, каждую точку подключения оснастить отдельным автоматическим выключателем. Точки подключения разместить в этажном распределительном щите в зоне МОП. Система электроосвещения Предусмотреть следующие виды электроосвещения: - общее с применением скрытой электропроводки и светильников, в соответствии с утверждённым альбомом «Концепция интерьеров»; - технологическое освещение; - рабочее и дежурное; - аварийное освещение (безопасности и эвакуационное); Предусмотреть использование энергосберегающих осветительных приборов на основании расчета освещенности по категориям помещений. Осветительные линии выполнить скрыто в специальных каналах строительных конструкций, под штукатуркой, в стяжке пола, внутри сборных перегородок и за подвесными потолками в трубах ПВХ или стальных трубах в зависимости от группы горючести материалов. При необходимости капитального ремонта ВРУ по техническому заключению включить проектирование новых ВРУ в состав работ. Системы заземления и молниезащиты Выполнить проектирование капитального ремонта систем, а при их отсутствии запроектировать новые. Система наружного электроснабжения Выполнить проектирование линий от ТП до ВРУ по III категории надежности. Тип, марку и сечение кабельных линий определить проектом, согласно установленной мощности на каждой ВРУ. Площадь каждого ВРУ ориентировочно 10 м2. Проектирование выполнить с учетом действующих нормативных документов. |
| 24.1.6 | Телефонизация | Предусмотреть на каждом этаже точки подключения к системе телефонизации по количеству номеров с учетом резерва 5 %. Точки подключения по телефонии в Местах общего пользования согласовать дополнительно Проектом предусмотреть замену внутренней распределительно телефонной сети, включая многоканальные телефонные шлюзы. Обеспечить интеграцию новой сети с существующей удаленной АТС Заказчика. В номерном фонде предусмотреть не менее 2-х телефонных точек: в санузле для аварийного вызова и в жилой комнате. |
| 24.1.8 | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | Проектом предусмотреть покрытие сетью WiFi, скорость соединения не менее 10Мбит в секунду для абонента. Кабельное подключение к сети предусмотреть на рабочих местах сотрудников или для оборудования. Проектом рассмотреть возможность замены вводного оборудования. |
| 24.1.9 | Телевидение | Проектом рассмотреть возможность замены вводного оборудования и сети теле. |
| 24.1.11 | Автоматизация и диспетчеризация | Предусмотреть автоматизацию инженерных систем в соответствии с действующими нормами, оборудование согласовать с заказчиком |
|  | Противопожарные системы | Определить проектом в соответствии с требованиями действующих пожарных норм. Определить необходимость подготовки Специальных Технических Условий (СТУ) для объекта. Принять решение о необходимости ремонта систем на основании результатов обследования существующих: 1. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС). Предусмотреть систему с учетом необходимого количества датчиков в номерном фонде и необходимого резерва 2. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ): - Запроектировать систему СОУЭ в соответствии с действующими нормами. - Максимально использовать существующую систему СОУЭ. |
| 25 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Не требуется |
| 26 | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Не требуется |
| 27 | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Не требуется |
| 28 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | Предусмотреть мероприятия по обеспечению доступа МГН, и ТЭП в составе раздела «Архитектурные решения». Определить проектом необходимое количество номеров для МГН и определить их положение. |
| 29 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | Не требуется |
| 30 | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | Не требуется |
| 31 | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | Не требуется |
| 32 | Требования к проекту организации строительства объекта | Раздел разработать в соответствии с требованиями действующих нормативов, в т.ч. СП 48.13330.2019, МДС 12-46.2008. Разработать календарный план проведения работ с указанием сроков и последовательности выполнения работ с выделением этапов (по форме п. 4.6 МДС 12-46.2008). Обосновать принятую проектом организационно-технологическую схему, определяющую последовательность выполнения работ, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане сроков завершения работ и их этапов. Рассчитать проектом потребность производства в кадрах, основных строительных машинах, транспортных средствах, энергоресурсах и т.д. Определить временные точки подключения к водопроводу, электроснабжению на период производства работ. Разработать решения по организации транспорта на период производства работ. Рассмотреть все факторы, усложняющие производство работ. Проектом предусмотреть решение вопросов обеспечения необходимых точек подключения на время проведения работ, организации мест складирования, путей прохода и проноса оборудования, организации монтажных работ, состав документов на время проведения работ, и по результату их окончания в том числе в составе исполнительной документации, вопросы правил техники безопасности. |
| III. Иные требования к проектированию |  |  |
| 38 | Требования к составу рабочей документации, в том числе требования о разработке разделов документации, наличие которых не является обязательным | - Техническое заключение по результату обследования внутренних инженерных систем (ЭОМ, ОВиК, ВК, Слаботочные и противопожарные системы, ЛВС, Телефонизация, ВПВ, ливневая канализация и водостоки, мусоропроводы) здания в полном объеме до точек ввода в здание, с планами прокладки основных магистральных сетей. - Техническое заключение по результату обследования несущих и ограждающих конструкций объекта, его кровли, конструкций перекрытий и покрытий, фундаментов, при необходимости – грунтов основания. - Техническое заключение по результату обследования внутриплощадочных инженерных систем объекта с выдачей заключения об их состоянии и планов прокладки сетей - Отчет по выполнению обмерных работ. - Альбом инженерно-геодезических изысканий - Дизайнпроект. (необходим для проработки и согласования решений по объемно-планировочным решениям и отделочным материалам, цветовым гаммам, текстурам и оттенкам различных зон объекта. Проектом предусмотреть 2-3 варианта решений (с подготовкой визуализаций) для дальнейшего согласования заказчиком решений зон: - Номерного фонда (проработать типовой номер и номер повышенной комфртности) - Лобби/Рецепция – 545,7 м2 - Обеденный зал 444,1 м2 - Кафе 177,9 м2 - Места общего пользования, коридоры - Рублевский зал, 300,7 м2 - Успенский зал 177,9 м2 - Места общего пользования литеры Б4 и Б6 - Лобби и места общего пользования корпуса с бассейном (литера Б7) - Главный вход и вход со стороны кафе - Фасады 19347м2) - Береговой лифт Проектом определить параметры, артикулы и количество отделочных материалов, осветительного оборудования, мебели. Проект должен включать техническое задание на необходимые специальные изделия, изготавливаемые индивидуально или требующие уточнение заказа (вывески, стойки рецепции или кафе, детские комплексы, мебель, изготавливаемая по спецзаказу). Проектом предусмотреть уровень объекта 4*. - Архитектурные решения типовых номеров (по количеству типов номеров) - Архитектурные решения - Архитектурные решения Береговой лифт - Архитектурное освещение входных групп (4 группы) - Конструктивные решения - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВиК) - Водоснабжение и канализация (ВК) - Внутреннее электрооборудование и освещение (ЭОМ) - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности - Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) - Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) - Внутренний пожарный водопровод (ВПВ) - Спринклерная система пожаротушения (при необходимости) - Противодымная вентиляция (вытяжная, подпорная и компенсационная) (при необходимости) - Телефонизация (ТЛФ) - Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» (СС) - Телевидение (ТВ) - Внутриплощадочные сети электроснабжения (ЭС) - Внутриплощадочные сети Водоснабжения - Внутриплощадочные канализационные сети (в т.ч. ливневая канализация) - Внутриплощадочные сети связи - Проект организации строительства - Сметная документация (согласно п. 39 настоящего ТЗ) |
| 39 | Требования к подготовке сметной документации | Стоимость строительства определить базисно-индексным методом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр на основании сборников ФЕР-2020. Сметную документацию в текущих ценах выполнить с применением коэффициента пересчета по видам работ на дату не ранее 3-х месяцев до срока выдачи положительного заключения экспертизы. Стоимость строительства определить базисно-индексным методом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр на основании сборников ФЕР-2020. Пересчет из базисного уровня цен 2001 года в текущий уровень цен для региона строительства выполнить на основании официальных данных Минстроя России. Сметную документацию согласовать с Заказчиком. |
| 40 | Требования к разработке специальных технических условий | Определить необходимость подготовки Специальных Технических Условий (СТУ) для объекта. |
| 41 | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465; № 40, ст. 5568; 2016, № 50, ст. 7122) | Федеральный закон РФ от 29.12.2004 года N 190-ФЗ “Градостроительный кодекс Российской Федерации»; Федеральный закон №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Постановлением правительства РФ №815 от 28 мая 2021 г. Постановлением правительства РФ №914 от 20 мая 2022 г. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»; СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменениями N 1, 2)»; ПУЭ "Правила устройства электроустановок" 7-е издание; СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1-5)"; ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»; СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; РМ-2559 "Инструкция по проектированию учёта электропотребления в жилых и общественных зданиях"; РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений"; СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"; ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1)»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; СП 131.13330.2020 «Строительная климатология СНиП 23-01-99* (с Изменением N 1)»; СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменениями N 1, 2)»; СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»; СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей (с Изменением N 1)»; СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003 (с Поправкой, с Изменением N 1)»; ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)»; МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»; |
| 42 | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | Предоставление образцов для согласования отделочных материалов при согласовании альбома «Дизайнпроект». |
| 43 | Требования о применении технологий информационного моделирования | Не требуется |
| 44 | Требование о применении типовой проектной документации | Не требуется |
| 45 | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Требования по количеству экземпляров проектной документации (на бумажных и электронных носителях): передать Заказчику по 3 (три) экземпляра документации на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр в электронном виде (текстовые документы – в форматах MS Word, MS Excel; чертежи – в формате AutoCAD, DWG, PDF) |
| 46 | К заданию на проектирование прилагаются |  |
| 46.1 | Градостроительный план земельного участка, на котором планируется размещение объекта, и (или) проект планировки территории и проект межевания территории | Не требуется |
| 46.2 | Результаты инженерных изысканий | В объеме, согласно данному заданию на проектирование |
| 46.3 | Технические условия на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения | Не требуется, при необходимости предоставляется заказчиком |
| 46.4 | Имеющиеся материалы утвержденного проекта планировки участка строительства. Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях | Не требуется |
| 46.5 | Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии) | Не требуется |
| 46.7.1 | Исходные данные | 1. Планы БТИ 2. Планы с указанием границ проектирования. 3. Выписка ЕГРН на объект 4. Копии договоров на инженерно-техническое обеспечение зданий, включая акты разграничения балансовый принадлежности |