Муниципальное унитарное предприятие «ОЭТС»

от 21.08.2022г. №1814

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Действительны по 25.02.2025

Заказчик – Александр Анатольевич

1. Присоединение возможно от существующего теплопровода 2ДУ150

2. Точка присоединения  – Камера №2588 на улице Моторная.

3. Располагаемый  напор, давление в паропроводе, в точке присоединения 20м.

4. Полный напор в обратном трубопроводе 16 м.

5. Отметка линии статического напора 10 м.

6. Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования:

а) отопления t н.о. -33 град. C;

б) вентиляции t н.в ____ град. C

7. Расчетный температурный график тепловой сети:

а) на отопление 130-70 град. C;

б) на вентиляцию _______ град. C;

8. Разрешенный максимум теплопотребления 1500 ГДж/ч (Гкал/ч),

9. Стояки и теплопотребляющие приборы должны быть  оборудованы    запорно - регулировочной арматурой

10. Выбор схемы присоединения систем отопления и вентиляции и их гидравлическое сопротивление должны быть увязаны с заданными статическим и рабочим напорами в тепловой сети (п. п. 3 - 5)

11. Отопительные узлы должны быть оборудованы авторегуляторами, приборами учета и контроля.

12. Проект присоединения должен быть разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами согласован с ОЭТС и органом госэнергонадзора

13. Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором эксплуатационного района N258 ОЭТС

Главный инженер ОЭТС

Теплов Сергей Дмитриевич

Подписано электронной подписью №454151456465 от 20.08.2022